## MPP管和PE管产识别方法

本文转载于伟星集团有限公司 www.weixingguan.com

非开挖技术于二十世纪未在我国悄然兴起，应用于各种管线的非开挖施工，其中又以电力管线的特殊工作环境成为重中之重，电力电缆排管长期运行在70ºС左右高温下，且需承受地下泥水的外压力。早期多以PE实壁管或PE螺旋管等（以下统称为PE管）作为非开挖电缆套管，但PE管在温度40ºС以上时强度大幅度下降（70ºС强度下降2/3），在早期完工的定向钻进铺设PE排管中，已发现PE管受外力而变形，影响了后期电缆的正常敷设，故而证明PE管不能用于电力排管。为此，上海市电力公司于2003年发布了《关于规范定向钻进电缆排管管材技术要求的通知》（即上电司建字[2003]第469号文件），并开始了小批量生产使用非开挖MPP管材。这是因为MPP管具有和PE相似的较高的伸长率，能够和PE管一样具有抗地层沉降破坏性能。经过试用，发现初期选材不当，改性料使用不合格，造成管道低温脆性和受温后软化，影响了施工的质量。为此，上海市电力公司于2004年4月又发布了《关于修改定向钻进电缆排管管材技术要求的通知》（即上电建字[2004]第7号文件），文件主要是对管材在冬季施工时的冷脆现象提出技术要求，要求管材在落锤冲击（－5℃）时满足要求。

MPP管使用热熔焊接，焊接头强度高，可超长度高牵引力拖管，韧性好，具有优良的抗地层沉降、抗震性能。MPP管克服了PE管在40℃以上时力学性能大幅度下降而不能用于电缆排管的弊端，克服了CPVC管抗地层沉降性能差以及不能高牵引力拖管的弊端。

MPP管是以聚丙烯为基料进行配方改性制作而成，称为改性聚丙烯（MPP）管，成本较高；而PE管是以高密度聚乙烯（HDPE）为原料挤塑成型，成本相对要低一些。但由于从外观不易区别管材成份是改性聚丙烯（MPP）还是高密度聚乙烯（HDPE），故而一些厂商在利益的驱使下以HDPE冒充MPP，更有甚者以HDPE回料或废料制成管材冒充MPP管，一些原本正规厂商由于受成本及价格的影响，要么放弃MPP管生产，要么也步入造假行列；如此良莠不齐的状况给电力工程的电缆敷设留下了严重的安全隐患，由于电力电缆长期运行在70ºС左右高温下，而PE管在温度40ºС以上时强度大幅度下降（70ºС强度下降2/3），受外力影响软化而变形，极大影响了后期电缆的维护。

其实了解MPP和HDPE材料性质，识别MPP管和非MPP管并不难；MPP管具有耐高温的特点，管材呈刚性，而PE管由于无法耐高温，材料呈热塑性；了解这种本质区别后，在施工现场通无需专用检测设备就极易识别，可使用管材热熔对接机附带的切割机对管端进行刨切，由于MPP管具有耐高温的特点，切割时不会分解，切割面光滑平整；而PE管无法耐高温，切割时会软化分解，切割面毛糙。另外熟悉两种管材的人也可通过敲击管材，通过敲击声识别，MPP管由于呈刚性，声音清脆嘹亮。